Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Основна школа "Јосиф Маринковић"

Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј 23272

Датум: 19.02.2025.године

Број: 35-1/2025

Службеник за јавне набавке упућује

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

РАДОВИ – ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

1) Подаци о наручиоцу:

| Подаци о наручиоцу: | Основна школа "Јосиф Маринковић" Матични број: 08020264 ПИБ: 102109753 Адреса: Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј 23272 |
| --- | --- |
| Предмет набавке | Радови – Изградња соларне електране |
| Врста поступка набавке | У овој набавци Наручилац није у обавези да примењује одредбе ЗЈН, а на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 91/19). |
| Рок за достављање понуде: | Најкасније до: 03.03.2025. године до 12.00 часова. Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа. |
| Ознака набавке | Набавка која је изузета од примене закона о јавним набавкама – Наруџбенице бр. 35-1/2025 |
| Начин достављања понуде: | Понуду доставити на маил адресу: skola@osjosifmarinkovic.edu.rs, лично или поштом на адресу Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј 23272 |
| Обавезни елементи понуде: | Према обрасцу понуде и техничким спецификацијама из обрасца |
| Максимални износ понуде за ову набавку | 1.993.333,00 РСД без урачунатог ПДВ-а |
| Критеријум за доделу уговора: | Цена |

Попуњен, потписан и оверен образац понуде, који се налази у прилогу овог позива, доставља се на назначену адресу (мејлом, лично или поштом), до датог рока, са назнаком  поступка за који се доставља: Набавка која је изузета од примене закона о јавним набавкама – Наруџбенице број: 35-1/2025 – Радови– Изградња соларне електране.

Понуђач сме доставити само једну понуду.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку која је изузета од примене закона о јавним набавкама број: 35-1/2025

Радови – Изградња соларне електране

Понуђач у оквиру понуде бр. __________  од ____________ године у поступку набавке која је изузета од примене закона о јавним набавкама.

1) Подаци о понуђачу:

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Пословни рачун понуђача: |  |
| Контакт особа (име и презиме, телефон, e-mail) |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |

2.) Образац структуре цене (са техничком спецификацијом):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. b. | Naziv: | Jedinica mere: | Količina: | Jedinična cena bez PDV-a: | Ukupnа cena bez PDV-a: |
| 1 | Priprema dokumentacije za priključenje solarne elektrane: - Izrada Idejnog projekta solarne elektrane u skladu sa propisima i izrada zahteva za izdavanje separata o priključenju proizvodnog objekta krajnjeg kupca snage od 10,8 kW do 50 kW radi sticanja statusa kupca -proizvođača. - Izmena Idejnog projekta solarne elektrane u skladu sa dobijenim separatom. - Izrada zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje proizvodnog objekta. - Izrada zahteva za puštanje proizvodnog objekta u probni rad i priprema dokumentacije za prijem - Priprema dokumentacije sadrži i svu drugu neophodnu dokumentaciju za priključenje elektrane u probni rad uključujući zahteve, projekte sa/bez izmena, ateste i ostalu dokumentaciju. | paušalno | 1.00 |  |  |
| 2 | Solarni fotonaponski paneli (Sunova Solar Tangra S Pro Black ili ekvivalentni) (uključujući sav neophodan materijal za povezivanje panela u grupe, na invertor i povezivanje svih panela na sistem uzemljenja) - Tip: Monokristalni fotonaponski panel N-tip bifacijalni ili moderniji - Stepen efikasnosti pri STC: minimalno η ≥ 22% - DC snaga PV modula: ≥ 400Wp - Ispunjenost sertifikata: • IEC 61215 design qualification • IEC 61730 safety qualification Cenom obuhvata nabavku, transport, podizanje na krov, montažu na odgovarajuću konstrukciju i povezivanje solarnih modula. Ukupna snaga panela ne sme biti manja od tražene (ukoliko je manja isporučiti jedan panel više) | kW | 28.00 |  |  |
| 3 | Fotonaponski invertor – 15kWac (ESS FOX T15 ili sličan) minimalne efikasnosti 97,8 % (evropska efikasnost), vrsta priključka trofazni, omogućena spoljna montaža (uključujući sav neophodan materijal za montažu i set za povezivanje na fotonaponske panele i na distributivnu mrežu, kao i sav neophodan materijal za umrežavanje uređaja. Pripadajući zaštitni DC ormari trebaju biti uključeni u poziciju u skladu sa tehničkim karakteristikama invertora koji se nudi) Nivo zaštite FN invertora IP65 FN invertor bez transformatora Isporuka i montaža invertora za povezivanje panela sa mrežom i ugrađenom prenaponskom zaštitom Napomena: Broj FN panela po MPPT ulazu i invertor moraju biti međusobno usklađeni i invertor mora biti sposoban da prekomernu snagu panela u vršnom opterećenju za traženu snagu panela. (potrebno je ispuniti sve neophodne uslove iz separata za povezivanje FNE) | kom | 1.00 |  |  |
| 4 | Noseća konstrukcija fotonaponskih panela Za montažu na krovu pokrivenim TR limom uključujući sav neophodan materijal za mehaničko učvršćenje i međusobno povezivanje elemenata konstrukcije, kao i uzemljenje konstrukcije za ponuđen broj panela, Krovni pokrivač mora ostati vodonepropusan za šta će izvođač dati pismenu garanciju. | set | 1.00 |  |  |
| 5 | Razvodni ormar 15 kW – 400V, 50Hz (uključujući svu neophodnu zaštitnu i manipulativnu opremu za obezbeđenje ispravnog, pouzdanog i bezbednog rada fotonaponskog sistema. Oprema mora biti u skladu sa SRPS standardima i u skladu sa Idejnim rešenjem odnosno separatom) | set | 1.00 |  |  |
| 6 | Naizmenični razvod fotonaponske elektrane - 400V, 50 Hz odgovarajućeg preseka tako da obezbeđuju maksimalni pad napona od 1 %, usklađeni sa izlaznom strujom invertora. uključujući sav neophodan pribor i opremu za vođenje kablova i njihovo povezivanje sa invertorm i RO. Kablovski vodovi i kablovski pribor uključujući i kablovske regale moraju biti u skladu sa protiv-požarnim propisima. Napomena: Posebnu pažnju je neophodno posvetiti razvodu s obzirom na činjenicu da je osnovna namena objekta takva da u njemu boravi veliki broj korisnika (učenika). | set | 1.00 |  |  |
| 7 | Elementi jednosmernog razvoda fotonaponske elektrane - 1000VDC uključujući sav neophodan pribor i opremu za vođenje kablova u kablovskim regalima i njihovo povezivanje sa fotonaponskim panelima i invertorima uz obezbeđenje prenaponske zaštite na ulaznoj strani invertora. U zoni vođenja unutar objekta, kablovski vodovi i kablovski pribor uključujući i kablovske regale moraju biti u skladu sa SRPS standardima | set | 1.00 |  |  |
| 8 | Elementi za uzemljenje fotonaponske elektrane (uključujući sav neophodan pribor i opremu za dovod veze sa uzemljivača objekta do elemenata fotonaponske elektrane FeZn 25x4mm2 traka, odnosno PVC izlovani bakarni kablovi) | set | 1.00 |  |  |
| 9 | Ispitivanje instalacija u skladu sa zakonima, propisima i standardima Republike Srbije -potvrda o ispravnosti uređaja i instalacija i usklađenosti sa propisima i standardima -potvrda o kakateristikama, podešenju i funkcionalnom ispitivanju zaštitnih uređaja -izveštaj o izvršenom ispitivanju ispravnosti zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačavanje potencijala - Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpornosti izolacije električne instalacije -izveštaj o izvršenom ispitivanju impedanse zaštitnog uzemljenja -izveštaj o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja -izveštaji o sprovedenim funkcionalnim ispitivanjima instalacije i zaštitnih uređaja Napomena: Merenje mora biti izvšreno od strane akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti | set | 1.00 |  |  |
| 10 | Ugradnja merne grupe Nabavka i ugradnja odgovarajućeg dvosmernog (četvorokvadrantnog) brojila umesto postojećeg brojila elektodistribucije sa sertifikatom za korišćenje na teritoriji AP Vojvodine. Cena obuhvata nabavku brojila i ostalog neophodnog materijala kao i ugradnju istih. | set | 1.00 |  |  |

* Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време трајања наруџбенице са изабраним понуђачем тј. добављачем.

3.)Опис предмета набавке:

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања: *Рок плаћања је највише 90 дана од дана пријема исправног рачуна понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање ће бити извршено у два дела: - Први део: пошто је сва опрема соларне електране монтирана и правилно повезана и поднет захтев за сепарат што ће верификовати Надзорни орган и/или Овлашћено лице наручиоца – 90% уговорене вредности - Други део: Пошто је електрана пуштена у пробни рад - 10% уговорене вредности |  |
| Рок важења понуде: *Минимум 30 дана од дана отварања понуда. |  |
| Рок извршења: *Рок извршења радова је највише 10 месеци од дана потписивања уговора од обе уговорне стране . |  |
| Гарантни рок: *Гарантни рок на све изведене радове је миним 2 године. |  |
| *Место извршења радова је фцо Основна школа "Јосиф Маринковић" Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј 23272, према требовању од стране овлашћеног лица Наручиоца. ** Уколико се установи било какав недостатак или неисправност у току примопредаје у погледу квалитета односно квантитета, наручилац је дужан да то одмах саопшти добављачу, а за све недостатке који нису били уочени у моменту примопредаје радова, већ су се утврдили накнадно, наручилац ће приговор о недостацима доставити добављачу најкасније у року од 3 дана од дана утврђивања недостатка. Добављач се обавезује да ће утврђене достатке одмах отклонити, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема приговора. |  |

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М. П. |  |
| _______________________ |  | ________________________ |

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени